INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

EQUIPOS MODELO COMPACT

Si se trata de una estacion SOLARIS:

1.- Poner en /home/metro/sun o /home/siv/sun los ejecutables compilados según corresponda ( aire_acondicionado_other; Filtro_xEventosAireAcond) y darles permisos de ejecución. Idem para control y router si no estiviesen actualizados en la estación.
2.- Llevar (como root) hasta el directorio raiz ('/') de la estacion el fichero "sicosnmp.tar" que se encuentra en main1:/incoming.

En el directorio raiz de la estacion destarear como root. El fichero contiene todas las librerías snmp necesarias. 


Si se trata de una estacion LINUX:

1.- Compilar aire_acondicionado_other y Filtro_xEventosAireAcond en la maquina seraphim: /home/metro/linux-woody/sun.linux. 

Idem para control y router si no estiviesen actualizados en la estacion.

Llevarlos a la estacion ($HOME/sun) y darles permisos de ejecución.

2.- Entrar en seraphim como dario (maxtop) y llevar al /tmp de la estacion (como root) el fichero netsnmp5-woody.tar.gz que esta en /home/dario/src.netsnmp.

Descomprimir utilizando el comando "tar -xvzf netsnmp5-woody.tar.gz".

Ejecutar "dpkg -i *deb", para que coja todos los enlaces.

Es necesario que exista en la estación:

- La IP del equipo del aire en el /etc/hosts como "aire_acond1", si hubiera mas de un equipo "aire_acond2", etc

- Una versión del fichero /etc/init.d/logclean_metro incluya la rotación de los ficheros “/home/""/sistema/V/AireAcond/*/xEventosAire” y 

    “/home/""/sistema/V/AireAcond/*/TrazasUIAire” (este último sólo si se activa el UI en modo local)

- El fichero /home/*/sistema/V/CfgTipoEq.CFG con la línea:

“AIRE_ACOND                     30      aire_acondicionado_other      1”
- El fichero /home/*/sistema/V/CfgEquipo.CFG con la línea:

“AIRLLEEV       AIRE_ACOND      100     ACTIVO”
- El directorio AireAcond colgado de /home/*/sistema/ V con los siguientes ficheros:

FichAlarmasAverias:

# FICHERO DE CONFIGURACION DE LOS TIPOS DE ALARMAS DEL AIRE ACONDICIONADO MODELO COMPAC


#


NRO_DE_TIPOS_DE_ALARMA          14


#


# SINTAXIS: ALARMA  <Codecimal> <Prioridad> <Texto>


#


ALARMA 10 4 Averia Sonda Temperatura Impulsion 


ALARMA 11 4 Averia Sonda Temperatura Retorno


ALARMA 12 4 Alarma Seguridad Ventilador de Impulsion


ALARMA 13 4 Alarma Filtros Sucios


ALARMA 14 4 PreAlarma Baja Temperatura de Impulsion


ALARMA 15 4 Alarma Configuracion Maquina


ALARMA 16 4 Alarma Acumulativa


ALARMA 17 4 Alarma Alta Presion C1


ALARMA 18 4 Alarma Baja Presion C1


ALARMA 19 4 Alarma Termica Ventilador y Compresor C1


ALARMA 20 4 PreAlarma1 Alta Presion C1


ALARMA 21 4 PreAlarma2 Alta Presion C1


ALARMA 22 4 PreAlarma Baja Presion C1


ALARMA 99 4 Sin Comunicacion con Aire Acondicionado

Config.AIREACOND:

  
TRACEAR 1   indica si se tracea o no 

PDO_ORDENES 2  periodo para el envío de mensajes al equipo 
PDO_CONN_CHECK 

IP_SERVIDOR aire_acond1 


COMUNIDAD public  


VERSION_SNMP 0 

SI CORRE EL UI EN MODO LOCAL han de existir también los ficheros:  
 -error.ascii

- volcado.res
- conectando.ascii
- eventos.res
- consulta.res
- funcional_compac.res
- enconsulta.res

- global.res 
Están en metrosun2:/captura/metro/sistema/V/Comun/AireAcond y en frontpci2: /home/demo/sistema/V/AireAcond
El fichero /home/*/sistema/V/CfgTipoUI.CFG tiene que tener la linea:

 “UI_AIRE_ACOND
10
ui_aire_acondicionado -bg NavyBlue -fg black”
El fichero /home/*/sistema/V CfgUI.CFG tiene que tener la linea:

“UI_AIRE_ACONDICIONADO  UI_AIRE_ACOND
ACTIVO”
Poner el ejecutable ui_aire_acondicionado compilado según proceda por el sistema operativo donde vaya a correr y darle permisos de ejecución.
EQUIPOS MODELO A2PLUS

Si se trata de una estacion SOLARIS:

1.- Poner en /home/metro/sun o /home/siv/sun los ejecutables compilados según corresponda (aire_acondicionado; Filtro_xEventosAireAcond) y dar permisos de ejecución. Idem para control y router si no estiviesen actualizados en la estación.
Es necesarioque exista en la estación:

- Una versión del fichero /etc/init.d/logclean_metro incluya la rotación de los ficheros “/home/*/sistema/V/AireAcond/*/xEventosAire” y 

    “/home/*/sistema/V/AireAcond/*/TrazasUIAire” (este último sólo si se activa el UI en modo local)

- Dar de alta el equipo en control:

/home/*/sistema/V/CfgTipoEq.CFG:

“AIRE_ACOND                     30      aire_acondicionado      1”
/home/*/sistema/V/CfgEquipo.CFG:

“AIRLLEEV       AIRE_ACOND      100     ACTIVO”
- El directorio AireAcond colgado de V con los siguientes ficheros:

Config.AIREACOND:

PDO_ORDENES      2  /* valor por defecto */

PDO_CONN_CHECK  30  /* valor por defecto */

TRACEAR 1   
    /* por defecto no se tracea */

FichAlarmas:  
# FICHERO DE CONFIGURACION DE LOS TIPOS DE ALARMAS DEL AIRE ACONDICIONADO

#

NRO_DE_TIPOS_DE_ALARMA

11

#

# SINTAXIS: ALARMA  <Codecimal> <Prioridad> <Texto>

#

ALARMA 0 4 Alarma Averia en Sonda de Temperatura 1

ALARMA 1 4 Alarma Averia en Sonda de Temperatura 2

ALARMA 2 4 Alarma Alta Presion 

ALARMA 3 4 Alarma Baja Presion

ALARMA 4 4 Alarma Proteccion Compresores 

ALARMA 5 4 Alarma Termico Ventilador Condensador 

ALARMA 6 4 Alarma Antihielo

ALARMA 7 4 Alarma Condicional Externa

ALARMA 8 4 Alarma Bloqueo Externo

ALARMA 9 4 Alarma Alta Temperatura en Retorno

ALARMA 99 4 Sin Comunicacion con Aire Acondicionado         
SI CORRE EL UI EN MODO LOCAL,

 Poner el ejecutable ui_aire_acondicionado compilado según proceda por el sistema operativo donde vaya a correr y darle permisos de ejecución.
 Han de existir los ficheros:  
- error.ascii
- unidad.res
- enconsulta.res
- traductores.res
- conectando.ascii
-  principal.res
- consulta.res
- sondas.res
- descongelacion.res
- termoregulacion.res
- eventos.res
- ventiladores.res
- alarmas.res
- freecool.res
- volcado.ascii
- antihielo.res
-  funcional.res
-  volcado.res
- bomba.res
- generales.res
- compresor.res
- global.res

Están en metrosun2:/captura/metro/sistema/V/Comun/AireAcond y en frontpci2: /home/demo/sistema/V/AireAcond
El fichero /home/*/sistema/V/CfgTipoUI.CFG tiene que tener la linea:

 “UI_AIRE_ACOND
10
ui_aire_acondicionado -bg NavyBlue -fg black”
El Fichero /home/*/sistema/V CfgUI.CFG tiene que tener la linea:

“UI_AIRE_ACONDICIONADO  UI_AIRE_ACOND           ACTIVO”      

Dentro del directorio del proceso, podrá existir o no el fichero Config.DISP.AIRE:

#Fichero Configuracion Dispositivos Aire Acondicionado

NRO_DE_DISPOSITIVOS 2

DIRECCION_DISPOSITIVO 1 aireacond1

DIRECCION_DISPOSITIVO 2 aireacond2

Si no existe, se supone que sólo hay un equipo instalado y, que su servidor es “aireacond1”  y dirección en el autómata del aire '1'

xFichAireAcond :

SERVIDOR_AIRE aire_acond1  /* se define en el /etc/services */

LOCAL_HOST siv    /* se define en el /etc/hosts */
/* estos son valores por defecto, si el equipo se conectara al COM1 de otro de PC distinto del SIV, se pondrá su IP y su alias */
INSTALACION AACSERVER
Para estos modelos es necesario además instalar un driver (aacserver) que habla con el autómata del aire. Se instala en el equipo al que se conecta el aire a través del COM1.
en el CommsL07 en el directorio /home/siv/AccServer existen:

Instal_AACSERVER.tar    

Instal_AACSERVER.csh    

Instal_Device.csh

install_cron_siv.ksh

1.- comprobar que el etc/init.d/logclean que existe no es ni logclean_siv ni logclean_metro (hacer un diff).

2.- después de destarear, comprobar que este fichero incluye la rotación de /home/aacserver.log (fichero de trazas) y que el diff con el logclean anterior no devuelve nada.

3.- se destarea Instal_AACSERVER.tar desde el /tmp. Contiene:
/etc/init.d/aacserver      

/etc/init.d/logclean

/usr/local/bin/aacserver_relaunch symbolic link to prog_relaunch

/usr/local/bin/prog_relaunch

/usr/local/bin/aacserver  
/etc/rc0.d/K41aacserver symbolic link to ../init.d/aacserver

/etc/rc1.d/K41aacserver symbolic link to ../init.d/aacserver

/etc/rc2.d/K41aacserver symbolic link to ../init.d/aacserver

/etc/rc3.d/S74aacserver symbolic link to ../init.d/aacserver

/etc/rcS.d/K41aacserver symbolic link to ../init.d/aacserver

/tmp/iop

/tmp/iop.conf

/tmp/clean.csh

4.- ejecutar como root Instal_AACSERVER.csh

5.- ejecutar como root Instal_Device.csh

6.- ejecutar install_cron_siv.ksh con el cuidado de si es Sol7 o Sol8 (si es Sol8 la linea "/etc/init.d/stop start" se debe cambiar por “/usr/sbin/cron”)

Este proceso tiene un demonio que se encarga de vigilar que no muera y reanimarlo si lo hace, es el aacserver_relaunch. Para reiniciar el proceso aacserver ejecutar como root el comando “/etc/init.d/aacserver stop; /etc/init.d/aacserver start”.
