Situaciones que levantan la señal de Ambas bombas bloqueadas

Se presenta una tabla con las señales que provocan la activación de la señal indicada previamente.

| Fallo de alimentación de cuadro | B1 fallo de protecciones | B1 no en automático | B1 bloqueada por alarma | B2 fallo de protecciones | B2 no en automático | B2 bloqueada por alarma | Ambas bombas bloqueadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

La señal de ambas bombas bloqueadas se levanta cuando se da alguna de las siguientes situaciones:

a) Cuando se levanta la señal de Fallo de alimentación de cuadro.

b) Cuando está activa, al menos, una de la siguientes señales (Fallo de protecciones, Bomba no en automático y Bomba bloqueada por alarma) en cada una de las dos bombas que componen el pozo.