Incoherencia detectada en el autómata de pozo de bombeo fecal

Durante la recepción del pozo fecal de Parque de Santa María el tres de julio de 2014 se detectó la siguiente incoherencia reflejada en el mapa de memoria.

Se forzó la alarma de sonda térmica en la bomba 1. Esta conlleva la activación de la siguiente alarma: Bomba 1 bloqueada por alarma.

Ambas señales fueron leídas satisfactoriamente.

Seguidamente se procedió a efectuar la misma operación sobre la bomba 2. Se forzó la alarma de sonda térmica en bomba 2. Cuando ésta se activó levantó la señal de la alarma Bomba 2 bloqueada por alarma.

Instantes más tarde, al hallarse ambas bombas bloqueadas se disparó la señal de Ambas bombas bloqueadas.

Más tarde el técnico de Sulzer quitó la alarma de sonda térmica de la bomba 2. A continuación, el técnico hizo el reset en el PLC. Esto causó que tanto las señales de  bomba 1 bloqueada por alarma y bomba 2 bloqueada por alarma desaparecieran.

Sin embargo, la señal de sonda térmica de bomba 1 seguía activa, y mientras ésta permanezca en dicho estado, la señal de bomba 1 bloqueada por alarma que está aparejada tendría que continuar levantada y tras el reset ya no lo estaba.