{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Pruebas Pozo"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Pruebas Pozo","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,5,32,8],[33,5,33,8],[34,5,34,8],[17,5,17,8],[16,5,16,8],[27,5,27,8],[28,5,28,8],[29,5,29,8],[30,5,30,8],[31,5,31,8],[21,5,21,8],[22,5,22,8],[23,5,23,8],[24,5,24,8],[25,5,25,8],[26,5,26,8],[11,5,11,8],[12,5,12,8],[13,5,13,8],[14,5,14,8],[15,5,15,8],[18,5,18,8],[19,5,19,8],[20,5,20,8],[0,0,0,8],[2,0,2,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8],[6,1,6,8],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PLANTILLA DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE POZOS DE BOMBEO"]
[]
["DATOS GENERALES"]
[]
["ESTACIÓN","PARQUE DE SANTA MARÍA"]
["FECHA PRUEBAS","03/07/2014"]
["TÉCNICOS","Luis Lorido Sánchez (SICOSOFT); Alejandro Sánchez Vaquero (SULZER)"]
[]
[]
["PRUEBAS DE SEÑALES"]
[]
["SEÑAL","ACTIVACIÓN DETECTADA","DESACTIVACIÓN DETECTADA","REFLEJADO EN INTERFAZ","EVENTO GENERADO","OBSERVACIONES"]
["Fallo de alimentación de cuadro","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Boya nivel alto","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Fallo de protecciones Bomba 1","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Fallo de protecciones Bomba 2","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Fallo sonda térmica Bomba 1","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Fallo sonda térmica Bomba 2","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Bomba 1 bloqueada por alarma","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Bomba 2 bloqueada por alarma","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Bomba 1 fallo de humedad","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Bomba 2 fallo de humedad","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Bomba 1 en marcha","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Bomba 2 en marcha","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Nivel alto en pozo","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Bomba 1 no en automático","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Bomba 2 no en automático","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Defecto general en pozo","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Nuevo defecto en pozo","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Alarma activa","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Alarma generada y no reconocida","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Ambas bombas bloqueadas","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Alarma generada y no reconocida","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Ambas bombas bloqueadas","Sí","Sí","Sí","Sí","Si la comunicación se perdiera una vez estuviera establecida no se produce el cambio de estado"]
["Conexión / Desconexión autómata","Sí","No","Sí","Sí","Si la comunicación se perdiera una vez estuviera establecida no se produce el cambio de estado"]