Resumen de pruebas de lectura de memoria del autómata de bombas fecales

Localización: Estación de Metro de Parque de Santa María

Fecha: 06/06/2014

Hora de comienzo: 11:10

Hora de fin: 12:45

Propósito de las pruebas: Comunicación con el autómata de bombas fecales. Decodificación de la información leída y comparación con los valores del propio autómata facilitados por los técnicos de Sulzer. En este segundo encuentro las pruebas se focalizarán en el área de memoria del autómata correspondiente al tipo coil.

Antes de comenzar se establece el orden de las pruebas.

Se  acuerda que se irán procesando los distintos bloques de memoria agrupados por apartados presentes en el manual de referencia proporcionado por Sulzer. En unos casos se actuará sobre el autómata forzando situaciones para detectar cambios en los bits que las registran o leyendo valores de la memoria y cotejando las lecturas con las obtenidas por Sulzer.

El técnico aclara que direcciones interrelacionadas de modo que actuar sobre unos bits o forzar señales colateralmente actuará sobre otras que pueden pertenecer a bloques de distintos apartados.

Para cada apartado se señalan las direcciones de memoria que no son alimentados por el autómata al estar desactivadas.

En el apartado 1.1 (Digital outputs) se rechaza el bit 5 (reserva); en el apartado 1.2 se descartan los bits 48, 49, 56 y 57 (desactivados); en el apartado 1.4 (Pump pit status) los bits 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110 y 111 (desactivados) y  en el apartado 1.5 (Comp. Alarm status) el bit 511.

Se comienza actuando sobre los bits de la zona de memoria correspondiente al apartado 1.1 (Digital outputs).

Se modifica el bit 0 y 3 correspondiente a la salida (D01, DO4) y se registra el cambio de estado en el bit. Se restablece el valor original del bits 3 detectándose el cambio.

Hora   Bit  Valor

10:16    0        1

10:16    3        1

10:19     3       0

El cambio forzado en el bit 3 (alarma de sonda térmica de bomba 1) provoca la activación de los bits 22 (caída del protector de temperatura de bomba 1) que encadena la activación del bit 19 (alarma bloqueada por alarma de bomba 1). El fallo de temperatura fuerza el bloqueo de la bomba. Esto activa los bits 50 (bomba bloqueada 1) y 51 (error de bomba 1 bloqueada).

Hora   Bit  Valor

10:16   19      1

10:16   22      1

10:16   50      1

10:16   51      1

La restauración del bit 3 de las salidas digitales (Digital outputs DO4) restablece el valor del bit 22.

Hora   Bit  Valor

10:19   22     0

El técnico de Sulzer desbloquea la bomba. Con el desbloqueo los bits levantados por el bloqueo recuperan su valor inicial y el bit 0 de las salidas digitales pasa a valer 0.

Hora   Bit  Valor

10:20   0     0

10:20   19      0

10:20   50      0

10:20   51      0

Se hace lo mismo para el bit 4 del grupo Digital outputs (DO5) que registra la alarma de sonda térmica de bomba 2. La activación de este bit también activa el bit 0 (DO1) de las salidas digitales, que registra la señal de alarma.

Hora   Bit  Valor

10:20    4        1

10:20    0        1

Esto desencadena la misma sucesión de activaciones, solo que en este caso para la bomba 2. Se activan los bits 38 (caída del protector de temperatura de bomba 2), 19 (alarma bloqueada por alarma de bomba 2),  58 (bomba b2 bloqueada) y 59 (error de bomba b2 bloqueada).

Hora   Bit  Valor

10:20   35      1

10:20   38      1

10:20   58      1

10:20   59      1

Se restablece el valor del bit 4 (DO5) y se registra el cambio, así como el del bit relacionado.

Hora   Bit  Valor

10:21    4        0

10:21   38      0

Se desbloquea la bomba y recuperan los bits afectados el valor original.

Hora   Bit  Valor

10:21    0        0

10:21   35      0

10:21   58      0

10:21   59      0

Se actúa sobre los bits 21 y 37 (caída del protector de las bombas b1 y b2). Al levantarse encadenan la subidas de los bits D01 (alarma) y D04 y D05 (sondas térmicas) y 50, 51, 58 y 59 (bloqueos de las bombas).

Hora   Bit  Valor

10:22    21      1

10:22    37      1

10:22      0      1

10:22      3      1

10:22      4      1

10:22    50      1

10:22    51      1

10:22    58      1

10:22    59      1

Se restablecen los valores de los bits detectándose el cambio.

Hora   Bit  Valor

10:23    21     0

10:23    37      0

10:23     0      0

10:23     3      0

10:23      4      0

10:23    50      0

10:23    51      0

10:23    58      0

10:23    59      0

Se pone en marcha la bomba 1 con lo que se levantan el bits 1 (DO2) que es la salida digital de bomba 1 en marcha, así como los 16 (disparo de bomba) y 17 (confirmación de bomba en marcha).

Hora   Bit  Valor

10:25    1     1

10:25   16    1

10:25   17    1

Se detiene la bomba y los bits anteriores pasan a valer 0.

Hora   Bit  Valor

10:26    1     0

10:26   16    0

10:26   17    0

Se actúa sobre los bits 18 y 34 (bomba 1 y 2 no en automático) poniendo el selector de las bombas en manual detectándose el cambio en los bits.

Hora   Bit  Valor

10:26   18     1

10:26  34    1

Se devuelve el selector a su configuración inicial detectándose el cambio en los bits afectados.

Hora   Bit  Valor

10:27   18    0

10:27   34    0

Se detecta unos errores en el programa, de tal manera que se suspenden momentáneamente las pruebas para corregir el problema. Una vez generada una nueva versión se reanudan las pruebas.

Se actúa sobre los bits 19 y 35 (alarma de bomba 1 y 2 bloqueada) leyéndose el cambio. Se restablece el valor inicial detectándose la modificación.

Hora   Bit  Valor

11:02   19    1

11:02   35    1

11:02   19    0

11:02   35    0

Se opera de la misma manera sobre el bit 35 (alarma de bomba 2 bloqueada) leyéndose el cambio. Se restablece el valor inicial detectándose la modificación

Hora   Bit  Valor

11:02   35    1

11:02   35    0

Se activan los bits 23 y 39 (Leakage de las bombas 1 y 2) detectándose el cambio. Una vez detectado se devuelve a los bits su valor original.

Hora   Bit  Valor

11:03   23    1

11:04   23    0

11:04   39    1

11:04   29    0

Se activan los bits 22 y 40 (Start float on de las bombas 1 y 2) detectándose el cambio. Una vez detectado se devuelve a los bits su valor original.

Hora   Bit  Valor

11:05   24    1

11:05   24    0

11:06   40    1

11:06   40    0

Se pone en marcha la bomba 2 con lo que se pone a 1 el bit 2 (DO3), esto es, la salida digital de bomba 2 en marcha, así como los 32 (disparo de bomba 2) y 33 (bomba 2 en marcha).

Hora   Bit  Valor

11:09    2     1

11:09   32    1

11:09   33    1

Se detiene la bomba y los bits anteriores pasan a valer 0.

Hora   Bit  Valor

11:10    2     0

11:10   32    0

11:10   33    0

Seguidamente el técnico de Sulzer intenta alterar el valor de los bits 26 y 42 (Start flag de las bombas 1 y 2) poniendo en funcionamiento la bomba. No se detectan cambios en dichos bits, aunque sí se registra que el bit de confirmación de bomba 1 en funcionamiento  (bit 17) levantó.

Se activan los bits 28 y 44 (Stop float on de las bombas 1 y 2) detectándose el cambio. Una vez detectado se devuelve a los bits su valor original.

Hora   Bit  Valor

11:17   28    1

11:17   44    1

11:17   28    0

11:17   44    0

A continuación, se prueba a detectar el cambio de estado en los bits 50 y 58 (bomba 1 y 2 bloqueada), así como en los bits 51 y 59 (error de bomba 1 y 2 bloqueada). Se llevó a cabo provocando un fallo de temperatura activando los bits 21 y 37.

Hora   Bit  Valor

11:19   37    1

11:19   21    1

11:19   50    1

11:19   51    1

11:19   58    1

11:19   59    1

Se procede a realizar pruebas de comunicación y detección de cambio de estado en el bloque de memoria correspondiente al apartado 1.3 (Digital inputs). Durante las pruebas se detectan  errores. Se intenta actuar sobre algunos bits resultando difícil detectar los cambios a nivel de traza por las caídas del programa.  Una revisión posterior más detenida del tratamiento de este bloque desvelaría la causa de los problemas que afectaban al programa.

Durante las pruebas se activan los bits 66 (DI3) y 67 (DI4) pero no se detecta el cambio. En el análisis posterior de las trazas se halló dicha alteración.

Hora   Bit  Valor

11:26   66    1

11:26   66    1

El técnico de Sulzer recuerda finalizar el fallo forzado y con ello se detecta el cambio de estado en los bits implicados.

Hora   Bit  Valor

11:27   37    0

11:27   21    0

11:27   50    0

11:27   51    0

11:27   58    0

11:27   59    0

Se activa el bit 64 (DI1) registrándose la modificación. Se restablece el valor inicial del bit detectándose el cambio.

Hora   Bit  Valor

11:31   64    1

11:31   64    0

Se activa el bit 65 (DI2) registrándose la modificación. Se restablece el valor inicial del bit detectándose el cambio.

Hora   Bit  Valor

11:33   65    1

11:33   65    0

Se activan los bits 68 y 69 (DI5 y DI6) registrándose la modificación. Se restablece el valor inicial del bit detectándose el cambio.  Esta activación actúa también sobre los bits 18 y 34 (bomba 1 y 2 no en automático).

Hora   Bit  Valor

11:34   68    1

11:34   69    1

11:34   18    1

11:34   34    1

11:34   68    0

11:34   69    0

11:34   18    0

11:34   34    0

Se intenta actuar sobre los bits 70 y 71 (DI7 y DI8). Sin embargo, el forzado no es posible ya que depende de las fases eléctricas del dispositivo y no resulta posible cambiarlo.

Se activa el bit 72 (DI9) registrándose la modificación. Se restablece el valor inicial del bit detectándose el cambio. Este cambio afecta al bit 24 (Start float on de la bomba 1).

Hora   Bit  Valor

11:38   72    1

11:38   24    1

11:39   72    0

11:39   24    0

Se activa el bit 73 (DI10) registrándose la modificación. Se restablece el valor inicial del bit detectándose el cambio. Este cambio afecta al bit 40 (Start float on de la bomba 2).

Hora   Bit  Valor

11:39   73    1

11:39   40    1

11:39   73    0

11:39   40    0

Se activa el bit 74 (DI11) registrándose la modificación. Se restablece el valor inicial del bit detectándose el cambio. Este cambio afecta a los bits 28 y 44 (Stop float de las bombas 1 y 2).

Hora   Bit  Valor

11:40   74    1

11:40   28    1

11:40   44    1

11:40   74    0

11:40   28    0

11:40   44    0

Se intenta activar el bit 75 (DI12) que detecta el reset si hay boya de alarma. Sin embargo, no es posible forzar el cambio.

Los bits 76 y 77 (DI13 y DI14) no se prueban al ser de reserva.

El técnico prueba algo para actuar sobre los bits 70, 71 y 75 (DI7, DI8 y DI12). A pesar de que antes no se consiguieron resultados satisfactorios en esta ocasión sí fue posible alterar el valor de los bits registrando los cambios al levantarlos y devolverlos al valor original.

Hora   Bit  Valor

11:42   70    1

11:43   70    0

11:44   71    1

11:45   71    0

11:46   75    1

11:46   75    0

Se hace una prueba para detectar cambios en el bit 27 que no fue probado con anterioridad. Los bits implicados son los bits 2, 16, 17 y 26 que corresponden a la salida digital de marcha de bombas, disparo de bomba 1, conformación de bomba 1 en marcha y Start flag respectivamente .

Se pone en marcha la bomba 1 y se detectan los siguientes cambios.

Hora   Bit  Valor

11:48     1    1

11:48   16    1

11:48   17    1

11:48   26    1

11:49    1     0

11:49   16    0

11:49   27    1

11:49   17    0

Se repite la prueba.

Hora   Bit  Valor

11:50     1    1

11:50   16    1

11:50   17    1

11:50   26    1

11:50    1     0

11:50   16    0

11:50   27    1

11:50   17    0

Se hace el mismo procedimiento para detectar cambios en el bit 43 (Stop flag de la bomba 2).

Hora   Bit  Valor

11:51  32    1

11:51  42    1

11:51   2     1

11:51  33    1

11:52   2     0

11:52  32    0

11:52  33    0

11:52  42    0

11:52  43    1

Se intentan detectar el cambio de los bits 25 y 41 (Hand flag de las bombas 1 y 2) mediante un forzado. Sin embargo, no fue posible detectar ningún cambio. El técnico de Sulzer albergaba dudas acerca de que el forzado realizado pudiera resultar exitoso a la hora de alterar el contenido del mapa de memoria afectado.

Se avanza al siguiente apartado del documento, esto es, el 1.4 (Pump pit status).

Este bloque que se compone de las direcciones 96 a las 111. El técnico indica que las direcciones 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111 no aplican para este autómata.

Se prueba el bit 99 (High level). Se altera su valor y se restablece  su valor original detectándose los cambios.

Hora   Bit  Valor

12:03  99    1

12:03  99    1

Se prueba el cambio en el bit 100 (Low level). El bit estaba a 1 porque el nivel de agua es bajo. Se abre el paso de agua para que suba el nivel de agua y el bit pase a 0. Se detecta el cambio del bit.

Hora   Bit  Valor

12:04  100    1

12:06  100    0

Se prueba el bit 101 (High level float). Se altera su valor y se restablece  su valor original detectándose la modificación.

Hora   Bit  Valor

12:07  101    1

12:07  101    0

Una vez finalizado este bloque se avanza al del siguiente apartado. El apartado en cuestión es el 1.5 (Comp. Alarm status).

Se prueban los bits 496 y 504 (Alarma de tipo B no reconocida y Alarma activa de tipo B). Se detectan los cambios realizados en los bits. Primero se resetea la alarma con lo que pasa a ser reconocida, y a continuación se finaliza el forzado desapareciendo la señal de alarma activa.

Hora   Bit  Valor

12:14  496    1

12:14  504    1

12:15  504    0

12:15  496    0

Se prueban los bits 497 y 505 (Alarma de tipo A no reconocida y Alarma activa de tipo A). Se detectan los cambios realizados en los bits. Primero se resetea la alarma con lo que pasa a ser reconocida, y a continuación se finaliza el forzado desapareciendo la señal de alarma activa.

Hora   Bit  Valor

12:15  497    1

12:15  505    1

12:15  505    0

12:16  497    0

Por último, se prueba el bit 1025 del apartado 1.7 Alarm status correspondiente a la señal Power fail. Se levanta el bit registrándose el cambio así como la bajada del bit.

Hora     Bit  Valor

12:38  1025    1

12:39  1025    0

Una vez realizadas estas pruebas se concluye que la lectura de la zona de memoria tipo coil resulta satisfactoria quedando pendiente la corrección del problema detectado. Para una versión venidera se abordará la integración en el sistema centralizado.

Hora de fin: 12:45