Resumen de pruebas de lectura de memoria del autómata de bombas fecales

Localización: Estación de Metro de Parque de Santa María

Fecha: 03/06/2014

Hora de comienzo: 11:10

Hora de fin: 12:45

Propósito de las pruebas: Comunicación con el autómata de bombas fecales. Decodificación de la información leída y comparación con los valores del propio autómata facilitados por los técnicos de Sulzer.

Lo primero que se hace es dar una pequeña explicación del mapa de memoria de la maestra indicando qué direcciones de memoria son alimentados por el autómata y cuáles no; para ello nos guiamos por el manual de referencia proporcionado por Sulzer.

De esta primera charla se señala que los apartados 2.1 (Analogue inputs), 2.2 (Digital input alarms), 3.14 (Aknowledge alarm dialup información de llamadas al SCADA), 3.15 (GPRS Status al carecer de módem), 3.16 (Raw AD values), 3.17 (Communication Status), 3.20 (No decimals for flow values), 3.21 (System configuration opciones de menú del display del autómata), 3.26 (Overflow configuration al no hacerse cálculo de rebose), 3.29 (Mixer configuration), 3.30 (Cleaner configuration), 3.31 (Drain pump configuration), 3.33 (Pulse channels configuration), 3.39 (Pulse channels alarms configuration),

3.40 (Communication alarms configuration), 3,41 (AI4 user  alarms ya que solo se usa hasta AI3), 3.43 (Modem configuration al no emplearse módem), 3.44 (Alarm call configuration ya que no se asocian alarmas a números telefónicos), 3.45 (Call Attempts configuration al no realizarse llamadas), 3.46 (Digital Inputs alarms ya que no hay entradas como alarmas), 3.47 (Register Cross Reference Config al no haber referencias cruzadas de registro), 3.48 (IO Cross Reference Config al no usarse referencias cruzadas), 3.49 (Get log data ch1-ch8).

Una vez descartados dichos apartados se recorren los bloques a tratar indicando qué bits o registros han de ser ignorados igualmente.

En el apartado 1.1 (Digital outputs) se rechaza el bit 5 (reserva); en el apartado 1.2 se descartan los bits 48, 49, 56 y 57 (desactivados); en el apartado 1.4 (Pump pit status) los bits 97, 103, 104, 105, 107, 108 y 110 (desactivados); en el apartado 1.5 (Comp. Alarm status) el bit 511; en el apartado 1.6 (System info) los bits 992, 995 y 996; en el apartado 1.7 (Alarm status) los bits 1077-1090. El mismo grupo de bits se ignora para los apartados 1.8 (Latched alarm status), 1.9 (Aknowledged alarms y 1.10 (Pending alarms).

En el apartado 3.2 (Anlogue inputs in engineering units) se descartan los bits 4, 5 y 6; en el apartado 3.3 (Actual values in engineering units) los bits 12, 13, 14, 17 y 18; el en apartado 3.4 (Accumulated total values) se ignoran los bits 2, 14 y 15.

Este descarte es extensible a los apartados 3.5 (Accumulated values today), 3.6 (Accumulated values yesterday), 3.7 (Accumulated values 2 days ago), 3.8 (Accumulated values 3 days ago), 3.9 (Accumulated values 4 days ago), 3.10 (Accumulated values 5 days ago), 3.11 (Accumulated values 6 days ago) y 3.12 (Accumulated values 7 days ago) al compartir estructura.

En el apartado 3.25 (Pump 1 and 2 configuration) se ignoran por desactivados los registros 1182, 1183, 1184, 1202, 1203 y 1204. En el apartado 3.32 (Analogue inputs configuration) se descartan por desactivados los bloques de registros 1300-1306, 1310-1315 y 1320-1325.

Se  acuerda que las pruebas se realizarán siguiendo el orden de los apartados que figuran en el documento. En unos casos se actuará sobre el autómata forzando situaciones para detectar cambios en los bits que las registran o leyendo valores de la memoria y cotejando las lecturas entre Sulzer y nosotros.

Se comienza actuando sobre los bits de la zona de memoria correspondiente al apartado 1.1 (Digital outputs).

Se modifica el bit 0 y se registra el cambio de estado.

A continuación se efectúan modificaciones sobre los bits 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pero no se registran los cambios al realizar la lectura.

Se decide pasar al bloque del siguiente apartado 3.2 (Pump status) y se fuerzan cambios en el autómata con el fin de detectar cambios en el mapa de memoria. Al efectuar  la lectura de la zona de memoria no se detectan los cambios forzados.

En vista de que la lectura de la zona del mapa de memoria correspondiente al tipo “coil” se decide hacer una última prueba leyendo la zona correspondiente al apartado 1.3 (Digital inputs).

Se modifican varios bits y no se registra el cambio.

El mapa de memoria registra parte de la información de tipo coil en otra zona en el tipo registro.

Así pues se realiza la lectura de los registros del apartado 3.13 (IO 0-255).

Hora: 11:46

Al efectuar la lectura correspondiente de registro donde se copian los bits del apartado 3.3 se comprueba que los valores leídos coinciden con los modificados por Sulzer.

En particular la lectura del registro 315 desvela que los bits 68, 69, 72 y 73 están puestos a 1. Sulzer actúa sobre el bit 72 poniéndolo a 0 registrándose el cambio cuando se hace la lectura, de nuevo, del registro.

En vista de que la zona de memoria de tipo coil no se lee correctamente y la correspondiente a registros sí, se procede a efectuar las pruebas de lectura de la memoria tipo registro.

Lectura de los bloques del apartado 3.2 (Analogue inputs in engineering)

Se leyeron registros de la zona de memoria comparándose los valores con los leídos por Sulzer con resultado satisfactorio.

Hora   Registro  Valor

12:00        1            69

12:00        2            0

12:00        3            0

12:01        4            64681

12:01        5            0

12:01        6            0

Sulzer activa la bomba con el fin de reflejar cambios en estos registros. El valor del nivel bajará (registro 1) mientras que el de corriente eléctrica (registro 2) dejará de valer 0 al ponerse en marcha la bomba.

Hora   Registro  Valor

12:02        1            67

12:02        2            38

Una vez detenida la bomba se observa que el valor del nivel ha bajado y que la corriente eléctrica vale 0.

Hora   Registro  Valor

12:04        1            58

12:04        2            0

Lectura de los bloques del apartado 3.4 (Actual values in engineering units)

Se leyeron registros de la zona de memoria comparándose los valores con los leídos por Sulzer con resultado satisfactorio.

Hora   Registro  Valor

12:05        10        0

12:05        11        0

12:06        15        23

12:06       16        21

12:06       19        242

Lectura de los bloques del apartado 3.4 (Accumulated values yesterday)

Se leyeron registros de la zona de memoria comparándose los valores con los leídos por Sulzer con resultado satisfactorio.

Hora   Registro  Valor

12:07   40        0

12:07   41        2

12:07   42        0

12:07   43        107

12:08   44        0

12:08   45        9

12:08   46        0

12:08   47        0

12:09   48        0

12:09   49        271

12:09   50        0

12:09   51        18

12:10   52        0

12:10   53        0

12:11   54        0

12:11   55        228

12:11   56        0

12:11   57        11

12:12   58        0

12:12   59        0

12:13   60        0

12:13   61        0

Lectura de los bloques del apartado 3.6 (Accumulated values yesterday)

Se leyeron registros de la zona de memoria comparándose los valores con los leídos por Sulzer con resultado satisfactorio.

Hora   Registro  Valor

12:14   108        0

12:14   109        20

12:14   110        0

12:14   111        1

Se fuerza el cambio de los registros 108 y 109 por parte de Sulzer detectándose el cambio

Hora   Registro  Valor

Hora   Registro  Valor

12:15   108        0

12:15   109        45

Sulzer restaura el valor original de dichos registros 108 y 109. Se leen de nuevo comprobándose que los valores leídos coinciden con los originales.

Hora   Registro  Valor

12:16   108        0

12:16   108        20

Lectura de los bloques del apartado 3.7 (Accumulated values 2 days ago)

Se leyeron registros de la zona de memoria comparándose los valores con los leídos por Sulzer con resultado satisfactorio.

Hora   Registro  Valor

12:17   138        0

12:17   139        0

12:17   140        0

12:17   141        0

Lectura de los bloques del apartado 3.19 (General info)

Se leyeron registros de la zona de memoria comparándose los valores con los leídos por Sulzer con resultado satisfactorio.

Hora   Registro  Valor

12:18   443        147

Lectura de los bloques del apartado 3.23 (Pump 1 configuration)

Se leyeron registros de la zona de memoria comparándose los valores con los leídos por Sulzer con resultado satisfactorio.

Hora   Registro  Valor

12:21   1122         70

12:21   1123         35

Lectura de los bloques del apartado 3.32 (Analogue inputs configuration)

Se leyeron registros de la zona de memoria comparándose los valores con los leídos por Sulzer con resultado satisfactorio.

Hora   Registro  Valor

12:26   1270         1

12:26   1271         0

12:27   1272         23

12:27   1273         423

12:27   1274         0

12:28   1275         1

Lectura de los bloques del apartado 3.36 (System alarms configuration)

Se leyeron registros de la zona de memoria comparándose los valores con los leídos por Sulzer con resultado satisfactorio.

Hora   Registro  Valor

12:29   1420         2

12:29   1421         10

12:30   1425         2

12:30   1426         10

12:30   1427       200

12:30   1428       5

12:31   1430         2

12:31   1431         10

Lectura de los bloques del apartado 3.37 (Pit Alarms configuration)

Se leyeron registros de la zona de memoria comparándose los valores con los leídos por Sulzer con resultado satisfactorio.

Hora   Registro  Valor

12:33   1440         2

12:33   1441         3

12:33   1442         75

12:34   1443         1

12:34   1445         0

12:34   1446         10

12:35   1447         50

12:35   1448         5

Una vez realizadas estas pruebas se concluyen visto que la lectura de registros y cambios en los mismos es válida quedando pendiente la corrección del problema que afecta a la lectura de información tipo coil.

Hora de fin: 12:40